Sistema di spegnimento ad aerosol

relazione specialistica

- Premessa

Il presente capitolato si riferisce alla realizzazione di un sistema automatico di spegnimento degli incendi, comandato dal sistema di rivelazione incendio, a servizio dell’impianto in oggetto. La realizzazione del sistema di spegnimento automatico d’incendio prevede l’utilizzo, quale agente estinguente, di un Aerosol a base di Sali di Potassio, in ordine alle indicazioni contenute nella lettera circolare del Ministero dell’Interno, Servizi Antincendi, prot. 018/4101 del 2 gennaio 1997, (relativamente all’uso di sostanze estinguenti a “basso impatto ambientale”.

2. Normative tecniche e legislative di riferimento

- Norme EN 50200 per i cavi elettrici

- Norma UNI 9795 per gli impianti di rivelazione incendio

- Norma EN 54 per le apparecchiature degli impianti automatici di rivelazione incendio

- Norma UNI 12094 per dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e ritardo

- Decreto legge 37/2008 per la Sicurezza degli Impianti

- Norma UNI  ISO 15779:2012 “sistemi fissi di spegnimento ad aerosol”

- Norma N.F.P.A. 2001 ediz. 1994/1996

- Norme N.F.P.A. 2010 ediz. 2006

- Certificazione TESI – 7 aprile 2001 – N° 086/B	UNI 10877/1   EN 54P/9 “Impianto fisso di estinzione incendi  generatore d’aerosol”

2.1 Documentazione da produrre

L’appaltatore dovrà fornire la seguente documentazione relativa ai materiali impiegati:

- Certificazione di prova rilasciata da Laboratorio autorizzato dal Ministero dell’Interno per prove su apparecchiature estinguenti.

- Certificazione di non tossicità dell’aerosol generato.

- Certificazione comprovante che il prodotto non contiene ne produce specie chimiche che non ottemperino ai limiti previsti dalle normative vigenti ai fini della protezione dell’atmosfera.

- Certificazioni relative a:

- Sensibilità all’urto

- Stabilità

- Sfregamento

- Autoaccensione superiore a 380°C

- Non esplosività con autoaccensione

- Prodotto non esplosivo

- Classificazione degli accenditori elettrici impiegati e loro declassificazione, rilasciata dalla CCCCA, “Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi”.

3. Vantaggi del sistema

I principali vantaggi del sistema di spegnimento automatico ad Aerosol possono essere così sintetizzati:

- nessuna necessità di contenitori in bombole ad alta o altissima pressione

- nessuna rete di adduzione dell’agente estinguente per mezzo di tubazioni e raccorderie in acciaio e realizzazione speciali.

- la mancanza delle bombole evita l’obbligo, ed il relativo onere, del ricollaudo periodico delle stesse.

- installazione degli erogatori estremamente rapida e conseguentemente economica, consistente nel semplice fissaggio degli stessi a parete o soffitto per mezzo di normali stop e collegamento degli erogatori all’elemento di alimentazione di zona.

- Linee di collegamento tra gli erogatori e l’alimentatore di comando attivazione costantemente controllate contro il taglio o il corto circuito accidentali.

- Manutenzione periodica estremamente semplificata e pertanto di costo limitato, che prevede, con cadenza semestrale, un controllo visivo delle apparecchiature e del loro fissaggio, e solo con cadenza annuale, una misura dei parametri elettrici (resistenza) ai capi di ciascun erogatore.

- Nessuna necessità di serrande di sovrapressione.

Quanto sopra comporta l’adozione di un sistema di spegnimento automatico di elevata economicità nella installazione e nella successiva gestione, estremamente flessibile nel tempo per poterlo adattare a mutate esigenze che si dovessero presentare (es. variazioni delle compartimentazioni), coperto da garanzia quinquennale sui materiali impiegati.

4. Descrizione

Il sistema di spegnimento da realizzarsi, utilizza quale agente estinguente i Sali di Potassio in forma Aerosol, con intervento automatico e manuale, gestito dal sistema di rivelazione d’incendio. Il sistema di spegnimento ad aerosol, sarà realizzato mediante l’utilizzo di appositi Erogatori Antincendio (EA) , il cui agente estinguente sono i Sali di Potassio , secondo le concentrazioni e le indicazioni di progetto indicate dal costruttore.

Tale composto, nella formulazione di base, si presenta in forma solida (compound), con massa predeterminata secondo la tabella di dimensionamento allegata.

La composizione chimica dell’Aerosol in fase estinguente è formata da:*

- Monossido di carbonio (CO) valori da 10 a 57 ppm (valori medi cautelativi di più misure effettuate nei tempi da 0 a 15 minuti primi dall’inizio della scarica)

- Ossidi di Azoto  < 5 ppm (valore di due diverse serie di misure tra il tempo 0 e 20 minuti dall’inizio scarica)

- Materiale particellare aerodisperso (aerosol)

*dati estratti dalle certificazioni dei Laboratori di Chimica dell’Università La Sapienza di Roma

L’attivazione della reazione di innesco della massa solida di base dell’estinguente, sarà derivata dal circuito elettrico interno di attivazione  con linea bifilare in bassa tensione (24 Vcc.).

L’immediato cambiamento di stato - da solido ad aerosol - del composto di base, si manifesta con l’emissione di particelle di Aerosol di Sali di Potassio in fase gassosa, aventi una granulometria infinitesimale (da 0.5 a 4 micron circa), in grado di esercitare una doppia azione nei confronti di un focolaio di incendio in atto. Il meccanismo d’azione degli Aerosol di Potassio, è costituito dal blocco dell’autocatalisi dell’incendio che si concretizza nell’inibizione dei radicali che sostengono la reazione di combustione, attuandosi attraverso una doppia azione, fisica e chimica.

L’azione fisica è legata alle caratteristiche chimico - fisiche dei metalli alcalini dei quali il Potassio fa parte. Esso, ha un potenziale di “ionizzazione” fra i più bassi e pertanto anche il modesto apporto di energia dato durante la fase di passaggio di stato è sufficiente a ionizzare, ovvero ad eliminare gli elettroni dall’atomo di Potassio. Un atomo ionizzato è molto reattivo nei confronti degli altri ioni presenti durante la reazione di combustione (incendio): si formeranno quindi istantaneamente composti inerti estremamente stabili che sottrarranno energia alla reazione di combustione sino ad annullarla del tutto. Durante questo processo, essendovi particelle inerti – i sali di Potassio - solide in sospensione, non si verificano decrementi del tenore di ossigeno in ambiente né repentini abbassamenti della temperatura (i sali di Potassio sono assolutamente anidri).

L’azione chimica del composto estinguente, si sviluppa durante la combustione, ove si formano per effetto dell’autocatalisi, i radicali liberi. Essi per loro natura sono molto instabili e tendono, attraverso reazioni successive a portarsi ad un livello di stabilità finale. Durante la combustione quindi, oltre a generarsi anidride carbonica ed acqua, si manifestano notevoli quantità di radicali instabili di idrossido (ossidrile OH) che permettono alla reazione di proseguire. Il Potassio ionizzato proveniente dalla scissione dei Sali di Potassio Idrato, presente nell’Aerosol diffuso in ambiente, reagisce durante la combustione con i gruppi ossidrilici OH (radicali liberi). La sottrazione dei radicali liberi per effetto dei legami di cui sopra, non alimenta più la combustione che a questo punto s’interrompe. L’azione estinguente dell’Aerosol di Sali di Potassio non avviene né per soffocamento (decremento di ossigeno) né per raffreddamento (come nell’acqua), ma con un meccanismo simile a quello delle sostanze alogenate, ovvero attraverso una reazione –reazione terminale della catena – indotta dallo stesso incendio.

Le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto estinguente dovranno essere conformi a quelle di seguito riassunte:

| Durata di scarica: | da 3 a 90 secondi |
| --- | --- |
| Concentrazione di spegnimento in volume: | da 50 a 100 gr. /m3. |
| Attivazione elettrica: | Min. 6V DC, 0,5-2A, 2 sec. |
| Corrente di sorveglianza: | max. 5 mA |
| Tempo di attivazione: | immediato |
| Temperatura di stoccaggio: | da -60 a + 60 °C |
| Umidità: | fino al 98% U.R. |
| A L T: | Trascurabile |
| O D P : | 0 |
| G W P: | 0 |
| Classe di spegnimento: | A , B, C |
| Conducibilità elettrica: | paragonabile aria secca |
| Corrosività: | nessuna |
| Shock termico: | nessuno |
| Scariche elettrostatiche: | nessuna |
| Fenomeni di condensa: | Nessuno |
| Residui dopo l’estinzione: | trascurabili |
| CO (monossidi di carbonio): | max.70 ppm (tempo 0 e 15 minuti |
| Nox (ossidi di azoto): | max. 7 ppm (tempo 0 e 20 minuti) |
| Aerosol: | max. 20 mg/m3 (tempo 0 e 2 minuti) 10 mg/m3 (dopo 10 minuti) |

5. Dimensionamento

Per il dimensionamento delle quantità di prodotto estinguente e delle tipologie di applicazione si dovrà tener conto delle caratteristiche geometriche dei locali da proteggere, del grado di ventilazione degli ambienti, della tipologia dei materiali combustibili presenti.

La concentrazione di progetto comprensiva del fattore di sicurezza 1.3 dovrà essere di 87,1 g/mc.

- Calcolo della quantità di prodotto estinguente

Il dimensionamento delle masse di prodotto estinguente utili allo spegnimento e del numero di erogatori, dovrà essere calcolato nel seguente modo:

# Quantità utile per la saturazione totale

a)  M =  C  x  V	   dove:

M = Massa dell’agente estinguente da cui si genera l’aerosol per spegnere un fuoco in un dato volume per un determinato tipo di fuoco, in grammi

C = Concentrazione di progetto, in grammi/mc  come elencato per ogni singola unità di generatore, in metri cubi ( dati del costruttore )

V = Volume netto dell’ambiente chiuso con specificate dimensioni e limitazioni di altezza, come elencato per ogni singola unità di generatore, in metri cubi ( dati del costruttore)

b) N  =  M /  m

N = quantità egli erogatori

M= massa totale dell’estinguente

m= Massa del singolo erogatore prescelto

La distribuzione degli erogatori di prodotto estinguente, dovrà essere realizzata in maniera omogenea in relazione alle caratteristiche geometriche del locale, alle infrastrutture presenti, nonché alle raccomandazioni e ai limiti di utilizzo indicati dal costruttore.

Per volumi controsoffitto e sottopavimento flottante, in considerazione della maggiore difficoltà di diffusione dei gas in ambienti di altezza limitata, si consiglia di utilizzare erogatori di massa unitaria inferiore al fine di ottimizzare la distribuzione dell’aerosol.

Non si dovranno usare, nello stesso ambiente, erogatori aerosol (EA) di diversa massa estinguente.

I comandi automatici per la attuazione della scarica proverranno dall’impianto di rivelazione automatica di incendio (a mezzo di apposita linea elettrica di comando), e appositi pannelli di scarica manuale (ove previsto).