IMPIANTO DI RIVELAZIONE E COMANDO SPEGNIMENTO

Sistema a consenso di linea

“Sigma-XT”

SPECIFICHE TECNICHE DI PROGETTO

CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE

CENTRALE DI RIVELAZIONE E COMANDO SPEGNIMENTO

Per la gestione dell’intero impianto dovrà essere impiegata una centrale di rivelazione idonea anche al comando dello spegnimento. I rivelatori di fumo saranno del tipo ad assobimento certificati EN 54,  FSP SISTEMI o marca equivalente.

L’impianto dovrà essere realizzato a norma UNI 9795.

La centrale dovrà essere Certificata EN 12094-1 ed avere le seguenti caratteristiche:

3 linee di rivelazione programmabili a singolo, doppio o triplo consenso di zona

1canale di spegnimento totalmente controllato

Programmazione delle funzioni tramite menù su display

Selezione del canale di spegnimento in automatico-manuale o solo manuale

Ingresso per sospensione della procedura di spegnimento

Ritardo all’attivazione programmabile fino a 60 secondi

Pulsante di comando manuale dello spegnimento incorporato nella centrale

Ingresso per pulsanti remoti di spegnimento

Ingresso per  pressostato bombola scarica

Ingresso per sospensione a distanza della procedura di scarica

Uscite relè di primo stadio, secondo stadio, guasto

Gestione del sistema di estrazione  a scarica avvenuta

E’ essenziale la disponibilità di linea RS485 per ripetizioni a distanza. Il countdown alla scarica deve essere visibile sul display presente sul pannello frontale.

La centrale deve essere provvista di tutte le seguenti funzioni programmabili:

Dal Livello di accesso 2:				Dal livello di accesso 3:

Prove delle zone					Ritardo segnalatori

Esclusione delle zone					Coincidenza zone di rivelazione

Esclusione allarmi primo stadio				Disabilitatine funzioni

Disattivazione relé 1° stadio				Ritardo allarme zone (rivelatori)

Disattivazione relé 2° stadio				Ritardo allarme zone (pulsanti)

Esclusione uscita per estrattore				Configurazione zone per barriere S.I.

Esclusione ingresso attivazione manuale		Allarme corto circuito di zona

Esclusione sottosistema spegnimento			Zona non memorizzata

Attiva ventilazione di estrazione				Durata del tempo di attivazione

Attiva ritardo allarmi					Ritardo attivazione spegnimento

Reset Timer ritardo spegnimento

La centrale di rivelazione e spegnimento dovrà essere Certificata EN12094-1 da Organismo Notificato.

Modello di riferimento: Sigma-XT della FSP SISTEMI.

RIVELATORI AUTOMATICI D’INCENDIO

I rivelatori dovranno essere del tipo della serie 3000  della  FSP SISTEMI sensibili  ai vari tipi di fumo per consentire l’impiego del  rivelatore in ambienti dove  sono  presenti  carichi  d'incendio  costituiti da materiali  diversi.

Il trasduttore ottico  dovrà basare  il suo funzionamento sull'effetto Tyndall ed avere una sensibilità  di oscuramento per metro inferiore al 3%.

La localizzazione dei rivelatori intervenuti dovrà essere resa immediata dall'accensione di almeno 2  spie luminosa  a luce fissa poste a 180 gradi sul rivelatore medesimo. Questo per consentire una visibilità a 360 gradi. In stand-by la spia luminosa (LED)  dovrà invece essere lampeggiante.

Tutti i circuiti  elettronici  dovranno essere residenti sul corpo  del  rivelatore  rendendo  quindi  la  base  esente da guasti.

La base deve essere provvista di serie di uscita per ripetitore LED di allarme remoto.

Il  rivelatore dovrà  essere costruito in accordo  con le norme UNI EN54 parte 7 e 9  e  certificato  da Ente notificato a livello europeo.

PULSANTI DI COMANDO MANUALE DELLO SPEGNIMENTO

Sul  quadro  centrale,  dovrà  essere  previsto  un  pulsante  con coperchio  in plastica piombabile  per  il  comando  manuale  di erogazione dell'estinguente.

Pulsanti del tipo in scatola a vetro frangibile, dovranno essere installati nei locali interessati.  Un sistema a chiavetta ne  dovrà consentire  la  prova senza la  rottura  del  vetro. Un coperchietto  in  plastica  trasparente proteggerà  il vetrino da rottura accidentale. Detti pulsanti dovranno essere di colore giallo per distinguerli da quelli di allarme incendio di colore rosso.

Le  linee elettriche  per  detti  pulsanti  di  comando a distanza dovranno  essere  del tipo a  bilanciamento, pertanto un corto  circuito   accidentale  non  deve  provocare   la  scarica intempestiva dell'estinguente.  Inoltre,  anche per queste linee, un'eventuale interruzione  o corto  circuito  dovrà generare una segnalazione di anomalia sul quadro centrale.

SEGNALATORI DI ALLARME

All’interno ed all’esterno del locale interessato dallo spegnimento automatico saranno installati pannelli  di allarme incendio, spegnimento in corso, abbandonare il locale. Detti pannelli acustico-luminosi dovranno essere provvisti di certificazione EN54-3.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Retroilluminazione a LED ad alta luminosità

Segnalatore acustico intermittente certificato EN54-3

Alimentazione 24 Vcc.

Collegamento a due  fili.